Министерство по производству минеральных удобрений РФ

Управление главного энергетика

Государственный научно-исследовательский институт

горнохимического сырья (ГИГХС)

СИСТЕМА

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

И РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ

ПРЕДПРИЯТИЙ МИНИСТЕРСТВА

ПО ПРОИЗВОДСТВУ

МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

(РУКОВОДЯЩИЙ МАТЕРИАЛ)

Электрические машины

| Наименование оборудования, тип, марка и краткая техническая характеристика | Периодичность ремонта (числитель), час Продолжительность простоя в ремонте (знаменатель), час | Трудоемкость одного ремонта, чел∙час |
| --- | --- | --- |
|  | Текущий ремонт | Капитальный ремонт | Текущий ремонт | Капитальный ремонт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Асинхронные электродвигатели мощностью, кВт |
| до 3 от 3 до 5 от 5 до 10 от 10 до 15 от 15 до 20 от 20 до 30 от 30 до 40 от 40 до 55 от 55 до 75 от 75 до 100 от 100 до 125 от 125 до 155 от 155 до 180 | 4320/4 4320/4 4320/4 4320/4 4320/4 4320/4 4320/8 4320/8 4320/8 4320/8 4320/8 4320/8 4320/12 | 51840/23 51840/23 51840/23 51840/23 51840/23 51840/45 51840/45 51840/45 51840/45 51840/45 51840/67 51840/67 51840/67 | 3 4 5 6 7 9 10 12 14 17 20 24 27 | 9 11 15 18 21 24 34 39 49 60 78 92 97 |

Силовые электрические сети и осветительная арматура

| «1» Кабельные линии, проложенные в земле и в засыпных блоках, сечением жилы, мм2: |
| --- |
| до 35 от 35 до 70 от 70 до 120 от 120 до 200 более 200 | 8640/5 8640/6 8640/7 8640/10 8640/12 | 17280/24 17280/30 17280/36 17280/48 17280/60 | 10 12 14 19 24 | 48 60 72 96 120 |
| «1» Кабельные линии, проложенные в сооружениях, сечением жилы, мм2: |
| до 35 от 35 до 70 от 70 до 120 от 120 до 200 более 200 | 8640/6 8640/8 8640/10 8640/12 8640/16 | 17280/18 17280/24 17280/30 17280/36 17280/48 | 12 16 20 24 32 | 36 48 60 72 96 |
| «1» Кабельные линии, проложенные внутри производственных помещений, сечением жилы, мм2: |
| до 35 от 35 до 70 от 70 до 120 от 120 до 200 более 200 | 8640/7 8640/10 8640/12 8640/14 8640/18 | 17280/21 17280/28 17280/34 17280/41 17280/56 | 21 19 23 28 37 | 42 56 68 82 112 |
| «1» Силовые линии, проложенные в трубах и каналах, сечением жилы, мм2: |
| до 16 от 16 до 35 от 35 до 70 от 70 до 120 от 120 до 200 более 200 | 8640/4 8640/5 8640/6 8640/8 8640/10 8640/13 | 120960/13 120960/17 120960/21 120960/25 120960/34 120960/42 | 8 10 12 15 20 25 | 25 34 42 50 68 84 |
| «1» Силовые внутрицеховые линии, проложенные открытым способом, сечением жилы, мм2: |
| до 16 от 16 до 35 от 35 до 70 от 70 до 120 от 120 до 200 более 200 | 8640/4 8640/5 8640/6 8640/7 8640/9 8640/11 | 120960/11 120960/15 120960/18 120960/22 120960/29 120960/36 | 7 9 11 13 18 22 | 22 30 36 44 58 72 |
| «1» Цеховые осветительные сети, расположенные в трубах и каналах, сечением жилы, мм2: |
| до 2,5 от 2,5 до 6 от 6 до 16 от 16 до 35 от 35 до 70 от 70 до 120 от 120 до 200 более 200 | 8640/1 8640/1 8640/4 8640/5 8640/6 8640/8 8640/10 8640/13 | 120960/10 120960/12 120960/13 120960/17 120960/21 120960/25 120960/34 120960/42 | 1 1 8 10 12 15 20 25 | 10 15 25 34 42 50 68 84 |

| Наименование оборудования, тип, марка и краткая техническая характеристика | Периодичность ремонта (числитель), час Продолжительность простоя в ремонте (знаменатель), час | Трудоемкость одного ремонта, чел∙час |
| --- | --- | --- |
|  | Текущий ремонт | Капитальный ремонт | Текущий ремонт | Капитальный ремонт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «1» Цеховые осветительные сети, проложенные открытым способом, сечением жилы, мм2: |
| до 16 от 16 до 35 от 35 до 70 от 70 до 120 от 120 до 200 более 200 | 8640/4 8640/5 8640/6 8640/7 8640/9 8640/11 | 120960/11 120960/15 120960/18 120960/22 120960/29 120960/36 | 7 9 11 13 18 22 | 22 30 36 44 58 72 |
| «2» Сети заземления | 25920/8 | 129600/24 | 20 | 60 |
| «3» Шинопроводы низкого напряжения закрытые, номинальным током до 600 А, смонтированные: |
| На стойках На конструкциях по стенам На конструкциях по колоннам | 25920/4 25920/4 25920/4 | 129600/16 129600/16 129600/16 | 5 4 5 | 11 13 15 |
| «3» Шинопроводы низкого напряжения закрытые, магистральные, номинальным током, А: |
| 1600 2500 4000 | 25920/4 25920/6 25920/6 | 129600/16 129600/16 129600/16 | 6 7 7 | 18 20 21 |
| «4» Воздушные линии напряжением до 6 кВ, расположенные: |
| На деревянных опорах На металлических и железобетонных опорах | 25920/3 25920/2 | 86400/8 86400/4 | 3 2 | 10 5 |
| «4» Воздушные линии напряжением от 6 до 35 кВ, расположенные: |
| На деревянных опорах На металлических и железобетонных опорах | 25920/4 25920/3 | 86400/12 86400/6 | 5 3 | 16 8 |
| «5» Светильники внутренней установки с лампами накаливания полугерметические, мощность, Вт: |
| до 200 от 200 до 500 более 500 | 8640/4 8640/4 8640/6 | 25920/12 25920/16 25920/16 | 5 6 7 | 14 19 20 |
| «5» Светильники внутренней установки с лампами накаливания герметические, водонепроницаемые, взрывобезопасные, мощность, Вт: |
| до 500 более 500 | 8640/6 8640/6 | 25920/16 25920/16 | 8 8 | 23 25 |
| «5» Светильники внутренней установки с лампами ДРЛ: |
|  | 8640/16 | 25920/22 | 24 | 33 |
| «5» Светильники внутренней установки с люминесцентными лампами: |
|  | 8640/12 | 25920/24 | 15 | 44 |
| «5» Светильники наружной установки с лампами накаливания: |
|  | 8640/8 | 25920/24 | 11 | 34 |
| «5» Светильники наружной установки с лампами ДРЛ: |
|  | 8640/8 | 25920/24 | 13 | 40 |
| «5» Светильники наружной установки с люминесцентными лампами: |
|  | 8640/12 | 25920/24 | 15 | 44 |
| «5» пускорегулирующая аппаратура для ламп ДРЛ: |
|  | 8640/6 | 25920/16 | 8 | 23 |
| «5» Прожекторы: |
|  | 8640/8 | 25920/24 | 11 | 34 |
| Примечание: Ремонтные нормативы: «1» - на 1000 метров линий; «2» - на 100 метров сетей заземления; «3» - на 10 метров шинопроводов; «4» - на один пролет воздушных линий; «5» - на 10 единиц оборудования. |

Трансформаторы силовые

| Наименование оборудования, тип, марка и краткая техническая характеристика | Периодичность ремонта (числитель), час Продолжительность простоя в ремонте (знаменатель), час | Трудоемкость одного ремонта, чел∙час |
| --- | --- | --- |
|  | Текущий ремонт | Капитальный ремонт | Текущий ремонт | Капитальный ремонт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Трансформаторы трехфазные, двухобмоточные масляные, номинальное высшее напряжение 6 – 10 кВ, мощность, кВА: |
| 20; 25 40; 50 63; 75 100 160; 180 250; 320 560 630; 750 1000 1600; 1800 2500; 3200 5600 | 8640/8 8640/8 8640/12 8640/12 8640/16 8640/16 8640/26 8640/36 8640/36 8640/36 8640/48 8640/48 | 51840/48 51840/60 51840/72 51840/96 51840/120 51840/120 51840/132 51840/144 51840/156 51840/168 51840/192 51840/216 | 9 13 17 21 27 28 37 42 49 53 62 72 | 27 40 50 62 80 84 110 125 146 160 185 215 |
| Автотрансформаторы для плавного регулирования и стабилизации напряжения, мощность, кВА: |
| однофазные |
| 25 100 200 250 | 8640/3 8640/4 8640/4 8640/6 | 51840/45 51840/60 51840/90 51840/90 | 11 28 34 39 | 38 94 113 132 |
| трехфазные |
| до 25 45 100 200 250 400 более 400 | 8640/3 8640/4 8640/6 8640/6 8640/7 8640/7 8640/12 | 51840/45 51840/90 51840/105 51840/105 51840/135 51840/165 51840/240 | 17 31 47 56 66 75 80 | 56 103 169 182 216 244 386 |
| Трансформаторы для электропечей сопротивления, мощность, кВА: |
| до 35 50 75 100 140 180 | 8640/3 8640/3 8640/4 8640/4 8640/6 8640/6 | 51840/45 51840/60 51840/90 51840/90 51840/90 51840/105 | 11 19 28 38 42 47 | 38 71 103 122 136 150 |
| Примечание: Периодичность текущего ремонта приведена для силовых трансформаторов, работающих в условиях сильных загрязнений. Для условий сухих и чистых помещений периодичность увеличивается в 2 раза. Периодичность между капитальным ремонтом приведена для первого капитального ремонта, для последующих – может уменьшаться в зависимости от результатов проверки технического состояния трансформаторов. Трудоемкость капитального ремонта силовых трансформаторов приведена без учета трудозатрат на замену обмоток. При необходимости замены обмоток трудоемкость увеличивается в 2 раза. |

Аккумуляторные батареи и зарядно-распределительные установки

| Наименование оборудования, тип, марка и краткая техническая характеристика | Периодичность ремонта (числитель), час Продолжительность простоя в ремонте (знаменатель), час | Трудоемкость одного ремонта, чел∙час |
| --- | --- | --- |
|  | Текущий ремонт | Капитальный ремонт | Текущий ремонт | Капитальный ремонт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кислотные аккумуляторные батареи |
| Напряжение от 12 до 24 В, емкость, А∙ч: |
| до 72 144 288 432 576 720 1152 1440 1728 2304 | 8640 8640 8640 8640 8640 8640 8640 8640 8640 8640 | 25920 25920 25920 25920 25920 25920 25920 25920 25920 25920 | 19 23 29 29 33 38 48 57 57 71 | 114 124 133 143 147 152 228 238 257 352 |
| Напряжение 48 В, емкость, А∙ч: |
| до 72 144 288 432 576 720 1152 1440 1728 2304 | 8640 8640 8640 8640 8640 8640 8640 8640 8640 8640 | 25920 25920 25920 25920 25920 25920 25920 25920 25920 25920 | 29 38 38 38 38 38 57 67 67 105 | 133 152 162 166 171 190 285 304 323 513 |
| Напряжение 60 В, емкость, А∙ч: |
| до 72 144 288 432 576 720 1152 1440 1728 2304 | 8640 8640 8640 8640 8640 8640 8640 8640 8640 8640 | 25920 25920 25920 25920 25920 25920 25920 25920 25920 25920 | 38 38 38 38 43 48 62 67 67 109 | 152 166 171 190 209 219 304 323 352 542 |
| Напряжение 110 В, емкость, А∙ч: |
| до 72 144 288 432 576 720 1152 1440 1728 2304 | 8640 8640 8640 8640 8640 8640 8640 8640 8640 8640 | 25920 25920 25920 25920 25920 25920 25920 25920 25920 25920 | 38 48 52 57 57 67 76 86 95 133 | 209 238 257 276 295 323 371 418 466 665 |
| Напряжение 220 В, емкость, А∙ч: |
| до 72 144 288 432 576 720 1152 1440 1728 2304 | 8640 8640 8640 8640 8640 8640 8640 8640 8640 8640 | 25920 25920 25920 25920 25920 25920 25920 25920 25920 25920 | 67 76 86 95 152 152 152 171 190 266 | 342 380 437 475 542 599 760 846 950 1330 |

| Наименование оборудования, тип, марка и краткая техническая характеристика | Периодичность ремонта (числитель), час Продолжительность простоя в ремонте (знаменатель), час | Трудоемкость одного ремонта, чел∙час |
| --- | --- | --- |
|  | Текущий ремонт | Капитальный ремонт | Текущий ремонт | Капитальный ремонт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Щелочные аккумуляторные батареи |
| Напряжение 12,5 В, емкость, А∙ч: |
| от 60 до 100 от 250 до 300 от 400 до 500 | 8640 8640 8640 | 25920 25920 25920 | 1,5 2 4 | 10 11 14 |
| Напряжение 25 В, емкость, А∙ч: |
| от 60 до 100 от 250 до 300 от 400 до 500 | 8640 8640 8640 | 25920 25920 25920 | 2 4 5 | 19 23 29 |
| Напряжение 32,5 В, емкость, А∙ч: |
| от 60 до 100 от 250 до 300 от 400 до 500 | 8640 8640 8640 | 25920 25920 25920 | 3 5 6 | 25 30 38 |
| Напряжение 50 В, емкость, А∙ч: |
| от 60 до 100 от 250 до 300 от 400 до 500 | 8640 8640 8640 | 25920 25920 25920 | 6 7 9 | 38 46 57 |
| Ртутные и полупроводниковые зарядные установки |
| а) ртутные выпрямители стеклянные, зарядные, выпрямленный ток, А: |
| 20 30 60 100 | 8640/4 8640/6 8640/8 8640/12 | 51840/12 51840/16 51840/24 51840/24 | 6 8 13 17 | 18 25 40 50 |
| б) выпрямители полупроводниковые для зарядки аккумуляторов, селеновые: |
| ВСА ВЦ | 8640/4 8640/6 | 25920/16 25920/16 | 7 8 | 20 25 |
| в) выпрямители полупроводниковые для зарядки аккумуляторов, купроксные: |
| ВАЦ | 8640/2 | 25920/4 | 2 | 6 |
| Ртутные выпрямители, металлические, номинальный ток, А: |
| 1000 1500 3000 | 4320/8 4320/12 4320/24 | 51840/48 51840/72 51840/96 | 60 80 110 | 180 250 330 |
| Выключатели быстродействующие ВАБ-15, ВАБ-28 |
|  | 4320/8 | 51840/24 | 15 | 46 |
| Установки статических конденсаторов, номинальная мощность, квар: |
| 10 100 250 500 750 1000 | 8640/3 8640/4 8640/4 8640/8 8640/12 8640/16 | 51840/12 51840/16 51840/16 51840/24 51840/32 51840/48 | 5 7 7 15 19 24 | 16 21 21 36 57 72 |
| Примечание: Периодичность капитального ремонта аккумуляторных батарей устанавливается по результатам измерений и испытаний. Продолжительность простоя в ремонте не планируется. Трудоемкость капитального ремонта аккумуляторных батарей включает полную разборку всех элементов батареи. При разборке менее 50 % элементов вводится поправочный коэффициент 0,7, а при замене всей сепарации без замены и ремонта элементов – поправочный коэффициент 0,5. |

Распределительные устройства, автоматические выключатели,

магнитные пускатели и контакторы

| Наименование оборудования, тип, марка и краткая техническая характеристика | Периодичность ремонта (числитель), час Продолжительность простоя в ремонте (знаменатель), час | Трудоемкость одного ремонта, чел∙час |
| --- | --- | --- |
|  | Текущий ремонт | Капитальный ремонт | Текущий ремонт | Капитальный ремонт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «1» Распределительные устройства напряжением до 1000 В |
| Низковольтные РУ с рубильниками и предохранителями, одна панель на 4 фидера, номинальный ток, А: |
| 400 600 | 8640/4 8640/6 | 25920/12 25920/16 | 5 7 | 16 20 |
| Низковольтные РУ с автоматическими выключателями серии А-3100, одна панель на 2 фидера, номинальный ток, А: |
| 200 от 400 до 600 | 8640/6 8640/8 | 25920/16 25920/16 | 8 10 | 25 30 |
| Низковольтные РУ с воздушными автоматическими выключателями серии АВ с ручным приводом, одна панель на 2 фидера, номинальный ток, А: |
| 400 1000 1500 и 2000 | 8640/6 8640/6 8640/8 | 25920/16 25920/16 25920/24 | 8 13 15 | 23 30 41 |
| Силовые сборки (с вводным рубильником и предохранителями) с числом групп, шт.: |
| 4 и 5 6; 7 и 8 10 и 12 | 8640/4 8640/6 8640/6 | 25920/12 25920/16 25920/16 | 6 7 8 | 18 21 24 |
| Осветительные групповые щитки (с вводным рубильником и предохранителями) с числом групп, шт.: |
| 2 и 3 4; 5 и 6 7; 8; 9 и 10 12; 14 и 16 | 8640/3 8640/4 8640/4 8640/6 | 25920/8 25920/12 25920/12 25920/16 | 3 5 6 8 | 11 16 19 23 |
| «1» Распределительные устройства напряжением выше 1000 В: |
| Разъединители внутренней установки: |
| Однополюсные, номинальное напряжение 6 – 10 кВ всех типов |
|  | 8640/2 | 25920/4 | 2 | 4 |
| Трехполюсные, номинальное напряжение 6 – 10 кВ, номинальный ток, А: |
| до 1000 более 1000 | 8640/2 8640/4 | 25920/8 25920/16 | 2 4 | 7 12 |
| Разъединители внутренней установки, трехполюсные, (импортные), номинальное напряжение 10 кВ, номинальный ток 3000 А |
|  | 8640/8 | 25920/24 | 6 | 16 |
| Автоматические выключатели воздушные серии АВ: |
| «3» двух- и трехполюсные с рычажным приводом, номинальный ток, А: |
| до 1000 от 1000 до 1500 от 1500 до 2000 | 8640/6 8640/6 8640/8 | 25920/16 25920/16 25920/24 | 7 8 12 | 20 24 36 |
| С электромагнитным приводом, номинальный ток, А: |
| 400 1000 от 1000 до 1500 от 1500 до 2000 | 8640/6 8640/6 8640/8 8640/8 | 25920/16 25920/16 25920/16 25920/24 | 7 7 9 13 | 20 23 27 40 |
| С электроприводом, номинальный ток, А: |
| 400 1000 1500 2000 | 8640/8 8640/8 8640/12 8640/16 | 25920/24 25920/24 25920/28 25920/32 | 12 13 15 18 | 38 41 47 55 |
| «3» автоматические выключатели установочные серии А-3100, двух- и трехполюсные, номинальный ток, А: |
| 100 200 600 | 8640/1 8640/2 8640/2 | 25920/2 25920/4 25920/8 | 1 3 5 | 3 7 16 |
| «3» Автоматические выключатели воздушные АП-50, номинальный ток 50 А: |
|  | 8640/0,2 | 25920/0,4 | 0,3 | 0,7 |

| Наименование оборудования, тип, марка и краткая техническая характеристика | Периодичность ремонта (числитель), час Продолжительность простоя в ремонте (знаменатель), час | Трудоемкость одного ремонта, чел∙час |
| --- | --- | --- |
|  | Текущий ремонт | Капитальный ремонт | Текущий ремонт | Капитальный ремонт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «3» Автоматические выключатели трехполюсные, взрывобезопасные на отключаемый ток А: |
| до 10000 от 10000 до 18000 | См. примечание «3» См. примечание «3» | 8 13 | 25 40 |
| Магнитные пускатели: |
| Нереверсивные, мощность двигателя, кВт: |
| до 20 от 20 до 55 более 55 | 8640/1 8640/1 8640/4 | 51840/2 51840/4 51840/8 | 1 2 4 | 2 6 12 |
| реверсивные, мощность двигателя, кВт: |
| до 20 от 20 до 55 от 55 до 75 | 8640/1 8640/2 8640/4 | 51840/2 51840/6 51840/12 | 1 4 6 | 4 10 18 |
| Магнитные пускатели взрывозащищенные, мощность двигателя, кВт: |
| до 55 от 55 до 135 | 8640/2 8640/4 | 51840/8 51840/12 | 5 7 | 15 20 |
| Магнитные пускатели взрывобезопасные: |
| Нереверсивные Реверсивные, мощность двигателя 50 кВт | 8640/4 8640/4 | 51840/12 51840/16 | 7 10 | 20 31 |
| Пускатели ручные | 8640/0,1 | 51840/0,2 | 0,1 | 0,4 |
| Контакторы: |
| В цехах с неагрессивной средой В цехах с агрессивной средой | 8640/1 8640/2 | 51840/2 17280/4 | 2 3 | 4 6 |
| Примечание: Периодичность между текущим и капитальным ремонтом дана для нормальных условий эксплуатации. Для цехов с агрессивной средой периодичность между текущим ремонтом планировать через 4320 часов работы, а между капитальным ремонтом по результатам измерений, испытаний и осмотров. Трудоемкость ремонта и продолжительность простоя в нем для комплектных устройств определяется путем суммирования трудоемкости (продолжительности) элементов, входящих в них. Необходимость в проведении ремонта определяется (корректируется) по результатам проверок и измерений. |